| TP 1 | CCF 32 Etude d’un STL TT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom : |  | Nom du binôme : |  | Date : |
| Observation : |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Système : Maquette Régime TT |
|  |  |  |  | Temps :3h |

|  | Durée conseillée |
| --- | --- |
| Partie A : Préparation de Étude de installation | 1h00 |
| Partie B : Expérimentation et redaction du rapport | 2h00 |
| Durée totale de l’épreuve | 3h00 |

Critères d’évaluation de l’activité :

|  | EVALUATION |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | NE |  |  |  |  |
| C1: Analyser les conditions de l’opération et son contexte |  |  |  |  |  |  |
| Les caractéristiques du moteur sont identifiées correctement |  |  |  |  |  |  |
| Les calculs de grandeurs sont corrects |  |  |  |  |  |  |
| C3 : Définir une installation à l’aide de solutions préétablies |  |  |  |  |  |  |
| C10 : Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel |  |  |  |  |  |  |
| C11 : Compléter les documents liés aux opérations |  |  |  |  |  |  |
| C13 : Communiquer avec le client/usager sur l'opération |  |  |  |  |  |  |

| Compétences | Niveau de réussite |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1 | N2 | N3 | N4 |
| C3 : Définir une installation à l’aide de solutions préétablies |  |  |  |  |

PRESENTATION

La maquette régime de Neutre permet de simuler une installation électrique domestique (tension V2 monophasée entre une phase ph3 et neutre N). La tension V2 a une valeur efficace de 130 V (au lieu de 230 V sur le réseau).

Dans cette installation, le disjoncteur Q32 protège un chauffage électrique d'une puissance de 1,3 kW qui est raccordé à la prise R2. La masse du chauffage est raccordée à la borne de terre de la prise, qui elle-même est reliée à un piquet de terre qui présente une résistance RB = 22 Ω .

Le neutre du transformateur est relié à la terre par l'intermédiaire d'un piquet de terre qui présente une résistance RA = 22Ω .

Etude de la protection des biens et des personnes.

Ressources mis à disposition :

Maquette Melin Gerin MDG 99 605

Un oscilloscope et une sonde de courant

Une pince ampèremétrique

Un voltmètre

Préparation

PROTECTION DES PERSONNES : ÉTUDE D'UN DÉFAUT D'ISOLEMENT

Le schéma électrique peut être simplifié de la façon suivante:

Relever les références du matériel mis à votre disposition :

| Désignation | Référence | Marque |
| --- | --- | --- |
| Pince ampèremétrique |  |  |
| Oscilloscope |  |  |
| Sonde de courant |  |  |
| Voltmètre |  |  |

Relever les tensions limite des récepteurs suivant :

| Désignation | Valeur de UL |
| --- | --- |
| R1 |  |
| R2 |  |
| R3 |  |

Flécher sur le schéma le parcours du courant de défaut id si Q32 est fermé.

Donner l’expression littérale du courant de défaut Id :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Calculer Id :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Donner l’expression littérale de la tension de contact Uc2 :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Calculer Uc2 :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cette tension est-elle dangereuse sachant que nous sommes dans un local humide? Justifier la réponse :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

En vous aidant des courbes de sécurité en flashant le QRcode, déterminer le temps maximum de contact.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ETUDE DE LA PROTECTION DES PERSONNES :

DÉFAUT D'ISOLEMENT SANS DIFFÉRENTIEL

2.1. Schéma de câblage de l’installation

Pour alimenter le récepteur R2, passer par les disjoncteurs Q1, Q21 et Q32 (sur la partie gauche, sans différentiel). Le défaut d’isolement de R2 sera simulé par le bouton poussoir Bp2.

Compléter le schéma suivant pour réaliser l’alimentation de R2 avec le régime TT :

Relever la valeur du courant de déclenchement des 3 disjoncteurs :

| Repère | Valeur du courant de |
| --- | --- |
| disjoncteur | déclenchement |
| Q1 |  |
| Q21 |  |
| Q32 |  |

2.2. Câblage de l’installation sans dispositif différentiel

Câbler la maquette conformément au schéma établi.

Fermer les disjoncteurs Q1, Q21, Q32.

Pour observer le fonctionnement des disjoncteurs de l’équipement, Appeler le professeur afin d’effectuer la procédure de mise sous. 
Pour toute opération sous tension, vérifier et mettre les EPI afin de pouvoir ouvrir l’armoire en sécurité.

Mesurer la tension V2 entre Phase et Neutre au niveau de l’alimentation de R2 avec un voltmètre (position AC)

Relever la valeur de V2 : ………………………………………

Création d’un défaut d’isolement

Créer un défaut (Phase / Masse) en appuyant sur Bp2.

Que se passe-t-il ? Pourquoi ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mesurer la valeur de la tension de contact Uc2 à laquelle serait soumise une personne qui touche la carcasse.

Relever la valeur de Uc2 : ………………………………………

Cette tension est-elle dangereuse? Justifier votre réponse :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DÉFAUT D'ISOLEMENT AVEC DISPOSITIF DIFFÉRENTIEL

Mettre la maquette hors tension.

Modifier le câblage précédent en associant à Q32 son différentiel (à droite du disjoncteur).

Quelle est la sensibilité de ce différentiel ? Que signifie-t-elle ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fermer les disjoncteurs Q1, Q21, Q32.

Pour observer le fonctionnement des disjoncteurs de l’équipement, Appeler le professeur afin d’effectuer la procédure de mise sous. 
Pour toute opération sous tension, vérifier et mettre les EPI afin de pouvoir ouvrir l’armoire en sécurité.

Créer un défaut (Phase / Masse) en appuyant sur Bp2.

Que se passe-t-il ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mesure du temps de déclenchement du disjoncteur différentiel

Placer la sonde de courant pour relever le courant de défaut Id.

Raccorder la pince à l’oscilloscope.

Relever le calibre de la pince : ………………………………………

Régler l'oscilloscope pour faire l'acquisition du courant de défaut :

- Menu Trigger, mode single,

- level : 2 V/Div.

- Base de temps : 5ms/Div

Réarmer le disjoncteur et créer un défaut en appuyant sur le Bp2.

Représenter le signal visualisé à l’oscilloscope :

Mesurer le temps de coupure du disjoncteur : ………………………………………

La protection des personnes est-elle assurée? Justifier votre réponse :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ETUDE DU DÉFAUT D’ISOLEMENT AVEC DISPOSITIF DIFFÉRENTIEL ET SANS PIQUET DE TERRE

Mettre la maquette hors tension.

Supprimer la liaison à la terre de la carcasse de R2

Fermer les disjoncteurs Q1, Q21, Q32.

Pour observer le fonctionnement des disjoncteurs de l’équipement, Appeler le professeur afin d’effectuer la procédure de mise sous. 
Pour toute opération sous tension, vérifier et mettre les EPI afin de pouvoir ouvrir l’armoire en sécurité.

Appuyer sur le bouton défaut d'isolement Bp2.

Que se passe-t-il ? Pourquoi ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mesurer la valeur de la tension de contact Uc2 à laquelle serait soumise une personne qui touche la carcasse.

Relever la valeur de Uc2 : ………………………………………

La protection des personnes est-elle assurée? Justifier votre réponse :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Résumer quelles sont les conditions nécessaires pour assurer la protection des personnes.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ETUDE DE LA PROTECTION DU MATÉRIEL :

Le récepteur R2 est constitué d’un chauffage électrique d'une puissance de 1,3 kW.

Le chauffage est protégé par un disjoncteur magnétothermique de calibre In = 6A.

Calculer la valeur du courant absorbé par la résistance de chauffage :

| Formule | Application numérique | Résultat |
| --- | --- | --- |

Calculer la valeur de la résistance de chauffage.

| Formule | Application numérique | Résultat |
| --- | --- | --- |

Câblage du chauffage

Régler la valeur du rhéostat a la valeur permettant une consommation de 10A.

Conserver le montage précédent.

Brancher la charge RHP 40 sur la prise au niveau de R2 pour simuler le branchement du chauffage de 1,3 kW.

Placer une pince ampèremétrique pour mesurer le courant dans la résistance.

Fermer les disjoncteurs Q1, Q21, Q32.

Pour observer le fonctionnement des disjoncteurs de l’équipement, Appeler le professeur afin d’effectuer la procédure de mise sous. 
Pour toute opération sous tension, vérifier et mettre les EPI afin de pouvoir ouvrir l’armoire en sécurité.

Que se passe-t-il ? (au bout de 1 à 2 minutes)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Réarmer le disjoncteur et chronométrer le temps nécessaire au déclenchement du disjoncteur :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Réarmer le disjoncteur et mesurer la valeur du courant I absorbé par le chauffage : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Interprétation des résultats expérimentaux

Indiquer pourquoi le disjoncteur se déclenche ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Calculer le rapport I / In : ………………………………………

Déterminer graphiquement les temps mini et maxi de déclenchement du disjoncteur à l’aide du document donné à la page suivante

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Comparer le temps de déclenchement mesuré du disjoncteur aux valeurs min et max déterminées graphiquement

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Justifier quelle est l’élément de protection du disjoncteur qui a permis le déclenchement.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………