| TP ??? | CCF 32 SELECTIVITE DISJONCTEURS ET PROTECTION DES BIENS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom : |  | Nom du binôme : |  | Date : |
| Observation : |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Système : Maquette Schneider |
|  |  |  |  | Temps :3h |

Voici les critères d’évaluation du TP :

|  | EVALUATION |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | NE |  |  |  |  |
| C1: Analyser les conditions de l’opération et son contexte |  |  |  |  |  |  |
| Les tableaux de repérage sont complets et les parties du Vigirex sont identifiés. |  |  |  |  |  |  |
| Le fonctionnement du disjoncteur est expliqué. |  |  |  |  |  |  |
| C5 : Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation |  |  |  |  |  |  |
| La mesure des courant sont effectuées. |  |  |  |  |  |  |
| Les relevés sont mémorisés et identifiés. |  |  |  |  |  |  |
| C6 : Régler, paramétrer les matériels de l'installation |  |  |  |  |  |  |
| Le Vigirex sont correctement configurés. |  |  |  |  |  |  |
| C7 : Valider le fonctionnement de l'installation |  |  |  |  |  |  |
| Le fonctionnement du Vigirex est maitrisé. |  |  |  |  |  |  |
| C12 : Communiquer entre professionnels sur l'opération |  |  |  |  |  |  |
| La sélectivité des installations est décrite de façon claire. |  |  |  |  |  |  |
| Observation : |  |  |  |  |  |  |

Description du contexte :

Vous êtes embauché dans le service électrique d’une entreprise. On vous a charger de vérifier la sélectivité d’une installation électrique.

Vous devez , à partir d'essais , comprendre le principe de la sélectivité entre disjoncteurs, et être capable de comprendre les choix à faire en ce sens.

Problématique professionnelle :

Choisir et régler les constituants qui réalisent la fonction de protection des biens, mise en œuvre et exploiter les documentations constructeurs.

Ressources, matériel et/ou logiciel utilisés :

Documentation technique de la maquette Schneider électrique

Connaissances sur les disjoncteurs et la notion de sélectivité.

On vous demande de :

Compléter les pages suivantes du document de travail.

Identifier les caractéristiques ou les références des appareils composant les circuits étudiés.

Localiser physiquement les appareils dans la maquette.

Enoncer la fonction ou le rôle d’une partie des appareils équipant un tableau électrique.

Mesurer les grandeurs électriques en respectant la NF C 18510.

Exigences :

Prendre connaissance de tout le sujet avant de répondre aux questions

Rester professionnel et assidu tout au long de la séance.

Utiliser tout savoir acquis pour réaliser l’opération.

Être curieux et chercher les informations parmi les ressources à votre disposition pour trouver les réponses aux questions.

Avoir une attitude professionnelle durant tous le TP (pas de déplacement intempestif, ni bavardage)

On utilisera dans cette activité la face "ampèremétrique" du banc Merlin-Gerin pour étudier les choix des appareils de protection des biens.

Soit une installation électrique minimale, l'alimentation des récepteurs par un générateur est assurée au travers de câbles et de dispositifs de protection. Ceux-ci ont pour rôle de limiter (ou d'éviter) les conséquences destructives de la présence de surintensités.

Les surintensités provoquées sont de 2 types :

- surcharge et pointe de courant d'enclenchement (selon le type de récepteurs associés)

- courant de court-circuit qui peuvent être déclenchés à plusieurs points de l'installation.

Les effets du courant de défaut, et ses conséquences, seront les suivants :

- effet électromagnétique : perturbation de l'électronique avoisinante par le champ magnétique ainsi créé,

- effets mécaniques : présence de forces électromagnétiques mutuelles sur les conducteurs (loi de Laplace) et donc forte sollicitation du matériel,

- effets thermiques : énergie dissipée dans le câble pouvant entraîner sa destruction.

Par conséquent, les fonctions de l'appareillage seront d'assurer la protection électrique, le sectionnement et la commande des circuits. Ici, on se limitera au seul rôle de protection électrique : éviter les conséquences des surintensités et séparer la partie défectueuse du reste de l'installation.

Préparation

- Prise en main du banc de sélectivité ampèremétrique

Repérer sur la photo ci-contre les différents éléments importants d'un disjoncteur

- Bobine		. . . . . . . . . . . .. . . .

- Bilame		. . . . . . . . . . . .. . . .

Expliquer le fonctionnement global en cas de surcharge ou court-circuit.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Compétences | Niveau de réussite |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1 | N2 | N3 | N4 |
| C1 : Analyser les conditions de l'opération et son contexte |  |  |  |  |

A partir de la FR2, Déterminer le temps de coupure du disjoncteur 10A courbe B,C ou D pour un court-circuit de 1000A puis pour une surcharge de 20A.

Déterminer les réglages pour avoir une surintensité de 58A.

Vérifier si possible cette valeur à la pince ampèremétrique.

Expliquer le fonctionnement obtenu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Compétences | Niveau de réussite |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1 | N2 | N3 | N4 |
| C5 : Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation |  |  |  |  |

idem pour une surintensité de 246A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Sélectivité ampèremétrique

La sélectivité des protections est essentielle dans une installation B.T et doit être prise en compte dès sa conception. Dans le cas de gestion de process industriel, la sélectivité est fondamentale pour garantir une continuité de service.

Il y a sélectivité des protections, si à l'apparition d'un défaut en un point du réseau, celui-ci est éliminé par la protection située immédiatement en amont. On trouve 3 types de sélectivités :

- Sélectivité totale : seul le disjoncteur B s'ouvre, quel que soit le courant Ic, jusqu'à la valeur IccB, courant de court-circuit franc en ce point.

- Sélectivité partielle : B s'ouvre jusqu'à une valeur de Ic < IccB. Au-delà, A et B fonctionnent simultanément.

- Non-sélectivité : A s'ouvre avant B (ou A et B simultanément).

Association Q21B et Q22B :

Choisir les valeurs de Icc dans la colonne configuration de câblage n°1 (Icc1eff) pour faire les essais 1 à 4..

Pour chaque valeur de Icc, câbler les bobines correspondant aux indications du tableau général donné en annexe, appuyer sur le bouton-poussoir pour provoquer le défaut et maintenir la pression jusqu’au déclenchement de la protection.

Conclure quant au type de sélectivité entre Q21B et Q22B.

Comparer votre résultat à celui lu directement sur les courbes de déclenchement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Idem avec Q21B et Q22C.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Compétences | Niveau de réussite |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1 | N2 | N3 | N4 |
| C5 : Contrôler les grandeurs caractéristiques de l'installation |  |  |  |  |

Conclusion

Comment peut-on assurer la sélectivité dans une installation ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Est-il possible à votre avis de combiner des disjoncteurs et des fusibles dans une installation, tout en obtenant la sélectivité souhaitée ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Compétences | Niveau de réussite |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1 | N2 | N3 | N4 |
| C12 : Communiquer entre professionnels sur l'opération |  |  |  |  |

- SELECTIVITE DIFFERENTIELLE ET PROTECTION DES PERSONNES

On utilisera dans cette activité la face "chronométrique" du banc Merlin-Gerin pour étudier les choix des réglages des appareils de protection des personnes.

Repérer les appareils de protection, les identifier en marquant leur nom sur le tableau.

| Appareil | Référence | Caractéristiques technique |
| --- | --- | --- |
| Q11 |  |  |
| Q12 |  |  |
| Q13 |  |  |
| Vigirex |  |  |

Compléter le dessin du Vigirex, et donner les fonctions de chacun des repères.

| Repère | Fonction |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |

| Compétences | Niveau de réussite |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1 | N2 | N3 | N4 |
| C1 : Analyser les conditions de l'opération et son contexte |  |  |  |  |

A l’aide d’un petit tournevis, positionner sur un seul appareil les flèches des points de réglage repérés 1et 2 de la façon suivante :0,3 A ; 0,15 s (Q12), le disjoncteur (Q11) étant réglé sur 0,3A et instantané.

Réaliser le câblage selon la proposition du DT1 ci-contre en choisissant comme charge la lampe 100 Watts.

Demander au professeur la mise sous tension du banc et réaliser les opérations suivantes.

- Appuyer sur les boutons "Test" et "Reset" des VIGIREX et expliquer le fonctionnement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Actionner le BP1 qui simule un défaut d'isolement dans la charge. Expliquer ce qui vient de se passer.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Régler la temporisation des deux VIGIREX à 1 s et le courant à0,3A.

Appuyer sur le BP1 "défaut" en le maintenant jusqu’à déclenchement d’une protection.

Combien de temps la lampe reste-t-elle allumée ?

Expliquez.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Compétences | Niveau de réussite |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1 | N2 | N3 | N4 |
| C6 : Régler, paramétrer les matériels de l'installation |  |  |  |  |

Positionner le commutateur sur "Protection différentielle hors service" (TORE).

Actionner le BP1.

Constater et, en vous aidant de la notice technique, expliquer le fonctionnement.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dites ce qu’il se passe dans le banc quand :

- le défaut est inférieur à la sensibilité

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- le défaut est supérieur à la sensibilité

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Expliquer le rôle de la temporisation du VIGIREX.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Compétences | Niveau de réussite |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1 | N2 | N3 | N4 |
| C7 : Valider le fonctionnement de l'installation |  |  |  |  |

DT1