## Calcul
Saisir ici In |  |  | 20
Calibre Disjoncteur Résultat Ib = |  |  | 20
| Choix de la pose : |  |  | Ce classeur vous sera utile pour estimer la section des conducteurs et des câbles. Les valeurs issues du résultat sont à vérifier en fonction de l'évolution des normes, et des normes de votre pays
Choix du passage
Circuit
Câble
Choix de la température en degré C
Choix du type de Câble
Choix du nombre de conducteurs chargés. Si la "Pose NON jointive et autre" est sélectionnée, sélectionner ici "2"
http://volta.electricite.free.fr/
Saisir la longueur de votre ligne en mètres :
10
Saisir la tension :
400
Saisir le cos j :
0.8
Type du réseau qui alimente :
Aide pour Excel
La macro qui permet de rechercher la section est issue du site : Véri Ti
http://volta.electricite.free.fr
Résultat

## Résultat
Rapport
Chute de tension en Volt : |  |  |  | 1.28
Chute de tension en pourcentage : |  |  |  | 0.27712
La longueur de votre ligne est : |  |  |  | 10
Le choix de la tension est : |  |  |  | 400 | V | V
Augmenter la section
Le choix du cos j : |  |  |  | 0.8
La section conducteur phase doit être de : |  |  |  | 4
[5 empty] | V | V
La section conducteur PE doit être de : |  |  |  | 4
Calibre du disjoncteur de protection : |  |  |  | 20
Température ambiante : |  |  |  | 30
Choix du réseau :
Alimentation par poste privé HT/BT, éclairage
Ce classeur Excel a été créé pour vous donner une idée de la section des conducteurs à utiliser. Il est souhaitable de vérifier l'exactitude du résultat avant de le mettre en œuvre. Si vous avez des remarques à faire vous pouvez sur le site http://volta.electricite.free.fr/ ou me joindre à cette adresse : volta.electricite@free.fr
© Création Pp
Imprimer
Retour
Forcer

## Chute
Calcul de la résistance du conducteur |  | r | L | S
R = r L | Résultat
s | 0.04 | 1.6e-06 | 1000 | 0.04
Cuivre | 1.6 | 1.6e-06
|  |  | Longueur | 10
|  |  | Copie résultat section en mm² | 4
Circuit | CHUTE DE TENSION en V |  | en %
Monophasé: phase et neutre OU deux Phases | DU = 2 x I ( R x cos j ) |  | 100 DU
|  | 1.28 | U | 0.32
Triphasé équilibré | DU = V3 x I ( R x cos j ) |  | 100 DU
|  | 1.1085 | U | 0.27712
|  | 1.28 |  | 0.27712
Chute de tension maximale à l'origine de l'installation BT et l'utilisation | Éclairage | Autres usages
Alimentation par le réseau BT de distribution publique | 3% | 5%
Alimentation par poste privé HT/BT | 6% | 8,00%
SECTION DU CONDUCTEUR DE PROTECTION
Section du conducteur de phase SPH | Section du conducteur de protection SPE
SPH <= 16mm² | SPE = SPH
16 < SPH <= 35mm² | SPE = 16mm²
SPH > 35mm² | SPE = SPH / 2
| Mono | Tri | Mono | Tri
Alimentation par le réseau BT de distribution publique, éclairage | 0 | 0
Alimentation par le réseau BT de distribution publique, autre | 0 | 0
Alimentation par poste privé HT/BT, éclairage | 0 | 0 | 1.28
Alimentation par poste privé HT/BT, autre | 0 | 0
| 0 | 0 | 1.28 | 0
3 | Résultat final du pour le % de la chute |  | Résultat final du pour la chute de tension
Alimentation par poste privé HT/BT, éclairage | 0 |  | 1.28
Formules pour déterminer la section du conducteur de terre
4 | SPE = SPH
0 | SPE = 16mm²
0 | SPE = SPH / 2
0 | Recher corres section
4 | Résultat final sect, terre
Chute de tention trop importante ! Alimentation par le réseau BT de distribution publique, éclairage 3,00% autre 5,00% !
Alimentation par poste privé HT/BT, éclairage 3,00 %, autre 8,00 % ! | Matrice de recher de la section de la terre >35²
| 0 | 0
| 22 | 0
| 23 | 0
| 24 | 0
| 25 | 25
| 26 | 25
| 27 | 25
| 28 | 25
| 29 | 25
| 30 | 25
| 31 | 25
| 32 | 25
| 33 | 25
| 34 | 25
| 35 | 35
| 36 | 35
| 37 | 35
| 38 | 35
| 39 | 35
| 40 | 35
| 41 | 35
| 42 | 35
| 43 | 35
| 44 | 35
| 45 | 35
| 46 | 35
| 47 | 50
| 48 | 50
| 49 | 50
| 50 | 50
| 51 | 50
| 52 | 50
| 53 | 50
| 54 | 50
| 55 | 50
| 56 | 50
| 57 | 50
| 58 | 50
| 59 | 50
| 60 | 70
| 61 | 70
| 62 | 70
| 63 | 70
| 64 | 70
| 65 | 70
| 66 | 70
| 67 | 70
| 68 | 70
| 69 | 70
| 70 | 70
| 71 | 70
| 72 | 70
| 73 | 70
| 74 | 70
| 75 | 95
| 76 | 95
| 77 | 95
| 78 | 95
| 79 | 95
| 80 | 95
| 81 | 95
| 82 | 95
| 83 | 95
| 84 | 95
| 85 | 95
| 86 | 95
| 87 | 95
| 88 | 95
| 89 | 95
| 90 | 95
| 91 | 95
| 92 | 120
| 93 | 120
| 94 | 120
| 95 | 120
| 96 | 120
| 97 | 120
| 98 | 120
| 99 | 120
| 100 | 120
| 101 | 120
| 102 | 120
| 103 | 120
| 104 | 120
| 105 | 120
| 106 | 120
| 107 | 120
| 108 | 120
| 109 | 120
| 110 | 120
| 111 | 120
| 112 | 120
| 113 | 120
| 114 | 120
| 115 | 120
| 116 | 120
| 117 | 120
| 118 | 120
| 119 | 120
| 120 | 120
| 121 | 150
| 122 | 150
| 123 | 150
| 124 | 150
| 125 | 150
| 126 | 150
| 127 | 150
| 128 | 150
| 129 | 150
| 130 | 150
| 131 | 150
| 132 | 150
| 133 | 150
| 134 | 150
| 135 | 150
| 136 | 150
| 137 | 150
| 138 | 150
| 139 | 150
| 140 | 150
| 141 | 150
| 142 | 150
| 143 | 150
| 144 | 150
| 145 | 150
| 146 | 150
| 147 | 150
| 148 | 150
| 149 | 150
| 150 | 150
| 151 | 185
| 152 | 185
| 153 | 185
| 154 | 185
| 155 | 185
| 156 | 185
| 157 | 185
| 158 | 185
| 159 | 185
| 160 | 185
| 161 | 185
| 162 | 185
| 163 | 185
| 164 | 185
| 165 | 185
| 166 | 185
| 167 | 185
| 168 | 185
| 169 | 185
| 170 | 185
| 171 | 185
| 172 | 185
| 173 | 185
| 174 | 185
| 175 | 185
| 176 | 185
| 177 | 185
| 178 | 185
| 179 | 185
| 180 | 185
| 181 | 185
| 182 | 185
| 183 | 185
| 184 | 185
| 185 | 185
| 186 | 185
| 187 | 185
| 188 | 185
| 189 | 185
| 190 | 185
| 191 | 185
| 192 | 185
| 193 | 185
| 194 | 185
| 195 | 185
| 196 | 185
| 197 | 185
| 198 | 185
| 199 | 185
| 200 | 185
| 201 | 185
| 202 | 185
| 203 | 185
| 204 | 185
| 205 | 185
| 206 | 185
| 207 | 185
| 208 | 185
| 209 | 185
| 210 | 185
| 211 | 185
| 212 | 185
| 213 | 185
| 214 | 185
| 215 | 185
| 216 | 185
| 217 | 185
| 218 | 185
| 219 | 185
| 220 | 185
| 221 | 185
| 222 | 185
| 223 | 185
| 224 | 185
| 225 | 185
| 226 | 185
| 227 | 185
| 228 | 185
| 229 | 185
| 230 | 185
| 231 | 185
| 232 | 185
| 233 | 185
| 234 | 185
| 235 | 185
| 236 | 185
| 237 | 185
| 238 | 185
| 239 | 185
| 240 | 240
| 241 | 240
| 242 | 240
| 243 | 240
| 244 | 240
| 245 | 240
| 246 | 240
| 247 | 240
| 248 | 240
| 249 | 240
| 250 | 240
| 251 | 240
| 252 | 240
| 253 | 240
| 254 | 240
| 255 | 240
| 256 | 240
| 257 | 240
| 258 | 240
| 259 | 240
| 260 | 240
| 261 | 240
| 262 | 240
| 263 | 240
| 264 | 240
| 265 | 240
| 266 | 240
| 267 | 240
| 268 | 240
| 269 | 240
| 270 | 240
| 271 | 240
| 272 | 240
| 273 | 240
| 274 | 240
| 275 | 240
| 276 | 240
| 277 | 240
| 278 | 240
| 279 | 240
| 280 | 240
| 281 | 240
| 282 | 240
| 283 | 240
| 284 | 240
| 285 | 240
| 286 | 240
| 287 | 240
| 288 | 240
| 289 | 240
| 290 | 240
| 291 | 240
| 292 | 240
| 293 | 240
| 294 | 240
| 295 | 240
| 296 | 240
| 297 | 240
| 298 | 240
| 299 | 240
| 300 | 300
http://volta.electricite.free.fr

## Facteur_K
[24 empty] | Données Brutes choix de la lettre | [6 empty] | Formules lettres
|  | Facteur de correction K pour les conducteurs posés en conduits alvéolés et goulotte | [26 empty] | A=1 | 1
| Température ambiante |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  |  | 25 |  | PRC |  | 2 |  | Conduits alvéolés et goulotte |  | En conduits alvéolés goulottes |  | Monphasé, Phase + Neutre, Triphasé 2 conducteurs chargés par circuit |  | Unipolaire | B=2 | 2
| Isolation |  | PRC | PCV/Caout. |  | PRC | PCV/Caout. |  | PRC | PCV/Caout. |  | PRC | PCV | Caout. |  | 30 |  | PVC |  | 3 |  | Chemein de câble, tablette, corbeaux, goutières. |  | En moulures, plinthes, gaines |  | Triphasé, Triphasé + Neutre 3 conducteurs chargés par circuit |  | Multipolaire | C=3 | 3
| Nombre de conducteurs chargés dans un même conduit | 2 | 1.04 | 1.07 |  | 1 | 1 |  | 0.95 | 0.93 |  | 0.9 | 0.87 | 0.82 |  | 35 |  | Caout. |  | 4 |  | Pose NON jointive et autre. |  | Sur chemins de câbles, tablettes, parois, plafonds |  |  |  |  | D=4 | 4
|  | 3 | 0.94 | 0.96 |  | 0.9 | 0.9 |  | 0.85 | 0.84 |  | 0.81 | 0.78 | 0.74 |  | 40 |  |  |  | 5 | [8 empty] | E=5 | 5 | 2
|  | 4 | 0.83 | 0.85 |  | 0.8 | 0.8 |  | 0.76 | 0.74 |  | 0.72 | 0.7 | 0.66 | [5 empty] | 6 | Choix de la pose | 1 | [6 empty] | F=6 | 6
|  | 5 | 0.83 | 0.85 |  | 0.8 | 0.8 |  | 0.76 | 0.74 |  | 0.72 | 0.7 | 0.66 | Choix température | 2 | Choix type Câble | 2 |  | 7 | Résultat Choix | Conduits alvéolés et goulotte | [7 empty] | 7
|  | 6 | 0.72 | 0.74 |  | 0.69 | 0.69 |  | 0.65 | 0.64 |  | 0.62 | 0.6 | 0.57 | Résultat choix | 30 | Résultat Choix | PVC |  | 8 | [9 empty] | 8
|  | 7 | 0.72 | 0.74 |  | 0.69 | 0.69 |  | 0.65 | 0.64 |  | 0.62 | 0.6 | 0.57 | [5 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  | 8 | 0.64 | 0.66 |  | 0.62 | 0.62 |  | 0.59 | 0.58 |  | 0.56 | 0.54 | 0.51 | [5 empty] | 10 | [9 empty] | 10
|  | 9 | 0.64 | 0.66 |  | 0.62 | 0.62 |  | 0.59 | 0.58 |  | 0.56 | 0.54 | 0.51 | [5 empty] | 12 | [9 empty] | 11
|  | 10 | 0.61 | 0.63 |  | 0.59 | 0.59 |  | 0.56 | 0.55 |  | 0.53 | 0.51 | 0.48 | [5 empty] | 16 | [9 empty] | 12
|  | 12 | 0.57 | 0.59 |  | 0.55 | 0.55 |  | 0.52 | 0.51 |  | 0.49 | 0.48 | 0.45 | [15 empty] | 1
|  | 16 | 0.53 | 0.54 |  | 0.51 | 0.51 |  | 0.48 | 0.47 |  | 0.46 | 0.44 | 0.42 |  |  |  |  | Choix nb conduc chargés | 1 | [9 empty] | 2
[19 empty] | Résultat Choix | 2 | [9 empty] | 3
4
|  | Facteur de correction K pour pose jointive sur chemein de câble, tablette, corbeaux, goutières. | [27 empty] | 5
| Température ambiante |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 40 | [10 empty] | Choix lettre | 1 | Choix lettre | 1 | Choix lettre | 2 |  | 6
| Isolation |  | PRC | PCV/Caout. |  | PRC | PCV/Caout. |  | PRC | PCV/Caout. |  | PRC | PCV | Caout. | [8 empty] | Résultat Choix | En conduits alvéolés goulottes | Résultat Choix | Monphasé, Phase + Neutre, Triphasé 2 conducteurs chargés par circuit | Résultat Choix | Multipolaire |  | 7
| Nombre de conducteurs chargés dans un même conduit | 1 | 1.04 | 1.07 |  | 1 | 1 |  | 0.95 | 0.93 |  | 0.9 | 0.87 | 0.82 | [15 empty] | 8
|  | 2 | 0.88 | 0.91 |  | 0.85 | 0.85 |  | 0.81 | 0.79 |  | 0.76 | 0.76 | 0.74 | [15 empty] | 9
|  | 3 | 0.81 | 0.83 |  | 0.78 | 0.78 |  | 0.74 | 0.72 |  | 0.7 | 0.68 | 0.64 | [15 empty] | 10
|  | 4 | 0.78 | 0.8 |  | 0.75 | 0.75 |  | 0.71 | 0.7 |  | 0.67 | 0.65 | 0.61 | [15 empty] | 11
|  | 5 | 0.78 | 0.8 |  | 0.75 | 0.75 |  | 0.71 | 0.7 |  | 0.67 | 0.65 | 0.61 | [15 empty] | 12
|  | 6 | 0.75 | 0.77 |  | 0.72 | 0.72 |  | 0.68 | 0.67 |  | 0.65 | 0.63 | 0.59 | [15 empty] | 1
|  | 7 | 0.75 | 0.77 |  | 0.72 | 0.72 |  | 0.68 | 0.67 |  | 0.65 | 0.63 | 0.59 | [15 empty] | 2
|  | 8 | 0.75 | 0.77 |  | 0.72 | 0.72 |  | 0.68 | 0.67 |  | 0.65 | 0.63 | 0.59 | [15 empty] | 3
|  | 9 | 0.73 | 0.75 |  | 0.7 | 0.7 |  | 0.66 | 0.65 |  | 0.63 | 0.61 | 0.57 | [15 empty] | 4
|  | 10 | 0.73 | 0.75 |  | 0.7 | 0.7 |  | 0.66 | 0.65 |  | 0.63 | 0.61 | 0.57 | [15 empty] | 5
|  | 12 | 0.73 | 0.75 |  | 0.7 | 0.7 |  | 0.66 | 0.65 |  | 0.63 | 0.61 | 0.57 | [15 empty] | 6
|  | 16 | 0.73 | 0.75 |  | 0.7 | 0.7 |  | 0.66 | 0.65 |  | 0.63 | 0.61 | 0.57 | [15 empty] | 7
8
9
|  | Facteur de correction K pour les modes de pose NON jointive. | [27 empty] | 10
| Température ambiante |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 40 | [17 empty] | 11
| Isolation |  | PRC | PCV/Caout. |  | PRC | PCV/Caout. |  | PRC | PCV/Caout. |  | PRC | PCV | Caout. | [15 empty] | 12
|  | 1 | 1.04 | 1.07 |  | 1 | 1 |  | 0.95 | 0.93 |  | 0.9 | 0.87 | 0.82
résultat lettre
2
Données brutes qui sont traitées pour le choix de K
|  |  | PRC | PCV/Caout. |  | PRC | PCV/Caout. |  | PRC | PCV/Caout. |  | PRC | PCV | Caout.
Facteur de correction K pour les conducteurs posés en conduits alvéolés et goulotte | 1 | 2 | 1.04 | 1.07 | 1.07 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.9 | 0.87 | 0.82
| 2 | 3 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.74
| 3 | 4 | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.7 | 0.66
| 4 | 5 | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.7 | 0.66
| 5 | 6 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.6 | 0.57
| 6 | 7 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.6 | 0.57
| 7 | 8 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.51
| 8 | 9 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.51
| 9 | 10 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.48
| 10 | 12 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.45
| 11 | 16 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.42
Facteur de correction K pour pose jointive sur chemein de câble, tablette, corbeaux, goutières. | 12 | 1 | 1.04 | 1.07 | 1.07 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.9 | 0.87 | 0.82
| 13 | 2 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.76 | 0.74
| 14 | 3 | 0.81 | 0.83 | 0.83 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.68 | 0.64
| 15 | 4 | 0.78 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.71 | 0.7 | 0.7 | 0.67 | 0.65 | 0.61
| 16 | 5 | 0.78 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.71 | 0.7 | 0.7 | 0.67 | 0.65 | 0.61
| 17 | 6 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.59
| 18 | 7 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.59
| 19 | 8 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.59
| 20 | 9 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.57
| 21 | 10 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.57
| 22 | 12 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.57
| 23 | 16 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.57
xxx | 24 | 1 | 1.04 | 1.07 | 1.07 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.9 | 0.87 | 0.82
|  |  | PRC 25 | PVC 25 | Caout. 25 | PRC 30 | PVC 30 | Caout. 30 | PRC 35 | PVC 30 | Caout. 35 | PRC 40 | PVC 40 | Caout. 40
| 1 | Formules |  |  |  |  | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Définition de K dans ce tableau : |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Arrondi du facteur K : |  |  |  | 1
http://volta.electricite.free.fr

## Section_CU
| Lettre | A | [5 empty] | B | [5 empty] | C | [5 empty] | D | [5 empty] | E | [5 empty] | F
| (Lettre) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| K | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5
| 5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 5
| 10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 5
| 16 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 5
| 20 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
| 32 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10
| 40 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10
| 50 | 16 | 16 | 16 | 16 25 | 16 25 | 16 25 | 10 | 10 | 10 16 | 16 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 16 | 16 | 16 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 16 | 8 | 10
| 63 | 16 | 16 | 25 | 25 35 | 35 | 50 | 16 | 16 | 16 25 | 25 | 25 35 | 35 50 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 10
| 70 | 25 | 25 | 25 | 35 | 60 | 70 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | 50 | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 10 | 10
| 80 | 25 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 | 25 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 11 | 16
| 100 | 35 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 | 35 | 35 | 35 | 50 | 70 | 95 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 12 | 16
| 125 | 50 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 120 | 35 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 35 | 35 | 35 | 50 | 70 | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 70 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 13 | 16
| 160 | 70 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 | 120 | 50 | 50 | 70 | 95 | 95 | 150 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 120 | 35 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 35 | 35 | 35 | 50 | 70 | 95 | 14 | 16
| 200 | 95 | 120 | 120 | 150 | 240 | 300 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 70 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 50 | 70 | 70 | 95 | 120 | 150 | 50 | 50 | 70 | 95 | 95 | 150 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 120 | 15 | 16
| 250 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 2x240 | 120 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 95 | 120 | 120 | 150 | 240 | 300 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 70 | 70 | 95 | 120 | 120 | 150 | 50 | 70 | 70 | 70 | 120 | 120 | 16 | 16
| 320 | 185 | 240 | 300 | 2x120 | 2x185 | 2x185 | 150 | 185 | 240 | 2x120 | 2x120 | 2x185 | 150 | 150 | 185 | 240 | 300 | 2x185 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 2x120 | 95 | 120 | 120 | 150 | 240 | 300 | 95 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 17 | 20
| 400 | 300 | 300 | 2x120 | 2x185 | 2x185 | 2x185 | 240 | 2x95 | 300 | 2x185 | 2x185 | 2x240 | 185 | 240 | 240 | 2x120 | 2x185 | 2x185 | 150 | 185 | 240 | 300 | 300 | 2x185 | 150 | 150 | 185 | 240 | 300 | 2x120 | 120 | 150 | 150 | 185 | 240 | 2x120 | 18 | 20
| 500 | 2x150 | 2x150 | 2x185 | 2x240 | 2x300 | 2x300 | 300 | 2x185 | 2x185 | 2x185 | 2x240 | 2x300 | 300 | 300 | 2x120 | 2x150 | 2x240 | 2x300 | 240 | 300 | 2x185 | 2x185 | 2x185 | 2x240 | 185 | 240 | 240 | 2x120 | 2x120 | 2x185 | 150 | 185 | 240 | 300 | 2x120 | 2x185 | 19 | 20
| 630 | 2x185 | 2x240 | 3x185 | 3x185 | 3x240 | 3x300 | 2x185 | 2x240 | 2x240 | 3x185 | 3x240 | 3x240 | 2x185 | 2x185 | 2x185 | 2x240 | 3x185 | 3x240 | 300 | 2x150 | 2x150 | 2x185 | 2x240 | 3x185 | 300 | 300 | 2x150 | 2x185 | 2x185 | 3x185 | 240 | 2x120 | 2x120 | 2x185 | 2x185 | 2x240 | 20 | 20
| 800 | 3x185 | 3x185 | 3x240 | 3x240 | 3x300 | 4x240 | 2x300 | 2x300 | 3x185 | 3x240 | 3x300 | 4x240 | 2x240 | 2x240 | 2x300 | 3x240 | 3x240 | 4x185 | 2x240 | 2x240 | 2x240 | 2x300 | 2x300 | 3x240 | 2x185 | 2x185 | 2x240 | 2x240 | 2x300 | 3x240 | 2x150 | 2x185 | 2x240 | 2x240 | 3x185 | 2x240 | 21 | 25
| 1000 | 3x240 | 3x240 | 4x185 | 4x240 | 3x300 | 5x300 | 3x240 | 3x240 | 3x240 | 4x185 | 4x240 | 4x300 | 3x240 | 3x240 | 3x240 | 3x240 | 4x185 | 4x300 | 3x185 | 3x240 | 3x240 | 3x240 | 3x240 | 4x240 | 2x240 | 3x185 | 3x185 | 2x240 | 3x240 | 3x300 | 3x185 | 2x240 | 2x240 | 3x185 | 3x185 | 3x240 | 22 | 25
| 1250 | 3x300 | 4x240 | 4x300 | 5x300 | 5x300 | 6x300 | 4x240 | 4x240 | 4x240 | 4x300 | 5x300 | 5x300 | 4x240 | 4x240 | 4x240 | 4x240 | 4x300 | 5x300 | 3x240 | 4x240 | 4x240 | 4x240 | 4x240 | 4x300 | 3x240 | 3x240 | 3x240 | 3x240 | 3x240 | 5x185 | 3x185 | 4x185 | 4x185 | 4x185 | 4x185 | 4x240 | 23 | 25
[38 empty] | 24 | 25
| 5 | [36 empty] | 25 | 25
| 10 | [36 empty] | 26 | 32
| 16 | [36 empty] | 27 | 32
Ne pas effacer les lignes : FORMULES ET VALEURS | 20 | [6 empty] | 4 | [29 empty] | 28 | 32
| 25 | [36 empty] | 29 | 32
| 32 | [36 empty] | 30 | 32
| 40 | [36 empty] | 31 | 32
| 50 | [36 empty] | 32 | 32
| 63 | [36 empty] | 33 | 40
| 70 | [36 empty] | 34 | 40
| 80 | [36 empty] | 35 | 40
| 100 | [36 empty] | 36 | 40
| 125 | [36 empty] | 37 | 40
| 160 | [36 empty] | 38 | 40
| 200 | [36 empty] | 39 | 40
| 250 | [36 empty] | 40 | 40
| 320 | [36 empty] | 41 | 50
| 400 | [36 empty] | 42 | 50
| 500 | [36 empty] | 43 | 50
| 630 | [36 empty] | 44 | 50
| 800 | [36 empty] | 45 | 50
| 1000 | [36 empty] | 46 | 50
| 1250 | [36 empty] | 47 | 50
| Copie IB | 20 | [35 empty] | 48 | 50
| Copie K | 1 | [35 empty] | 49 | 50
| Copie lettre | 2 | [35 empty] | 50 | 50
[38 empty] | 51 | 63
|  | Résultat recherche avec la macro (de Véri Ti) | [6 empty] | #NAME? | [28 empty] | 52 | 63
[38 empty] | 53 | 63
[38 empty] | 54 | 63
[38 empty] | 55 | 63
|  |  | Matrice pour convertir les section, Ex : 2x300 = 600mm² | [34 empty] | 56 | 63
[38 empty] | 57 | 63
[38 empty] | 58 | 63
|  |  | n° | Ref, | TRUE | mm² | [31 empty] | 59 | 63
|  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #NAME? | [30 empty] | 60 | 63
|  |  | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #NAME? | [30 empty] | 61 | 63
|  |  | 3 | 4 | 4 | 4 | #NAME? | [30 empty] | 62 | 63
|  |  | 4 | 6 | 6 | 6 | #NAME? | [30 empty] | 63 | 63
|  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | #NAME? | [30 empty] | 64 | 70
|  |  | 6 | 16 | 16 | 16 | #NAME? | [30 empty] | 65 | 70
|  |  | 7 | 25 | 25 | 25 | #NAME? | [30 empty] | 66 | 70
|  |  | 8 | 35 | 35 | 35 | #NAME? | [30 empty] | 67 | 70
|  |  | 9 | 50 | 50 | 50 | #NAME? | [30 empty] | 68 | 70
|  |  | 10 | 70 | 70 | 70 | #NAME? | [30 empty] | 69 | 70
|  |  | 11 | 95 | 95 | 95 | #NAME? | [30 empty] | 70 | 70
|  |  | 12 | 120 | 120 | 120 | #NAME? | [30 empty] | 71 | 80
|  |  | 13 | 150 | 150 | 150 | #NAME? | [30 empty] | 72 | 80
|  |  | 14 | 299 | 2x150 | 300 | #NAME? | [30 empty] | 73 | 80
|  |  | 15 | 185 | 185 | 185 | #NAME? | [30 empty] | 74 | 80
|  |  | 16 | 240 | 240 | 240 | #NAME? | [30 empty] | 75 | 80
|  |  | 17 | 300 | 300 | 300 | #NAME? | [30 empty] | 76 | 80
|  |  | 18 | 190 | 2x95 | 190 | #NAME? | [30 empty] | 77 | 80
|  |  | 19 | 239 | 2x120 | 240 | #NAME? | [30 empty] | 78 | 80
|  |  | 20 | 370 | 2x185 | 370 | #NAME? | [30 empty] | 79 | 80
|  |  | 21 | 555 | 3x185 | 555 | #NAME? | [30 empty] | 80 | 80
|  |  | 22 | 740 | 4x185 | 740 | #NAME? | [30 empty] | 81 | 100
|  |  | 23 | 925 | 5x185 | 925 | #NAME? | [30 empty] | 82 | 100
|  |  | 24 | 480 | 2x240 | 480 | #NAME? | [30 empty] | 83 | 100
|  |  | 25 | 720 | 3x240 | 720 | #NAME? | [30 empty] | 84 | 100
|  |  | 26 | 960 | 4x240 | 960 | #NAME? | [30 empty] | 85 | 100
|  |  | 27 | 600 | 2x300 | 600 | #NAME? | [30 empty] | 86 | 100
|  |  | 28 | 900 | 3x300 | 900 | #NAME? | [30 empty] | 87 | 100
|  |  | 29 | 1200 | 4x300 | 1200 | #NAME? | [30 empty] | 88 | 100
|  |  | 30 | 1500 | 5x300 | 1500 | #NAME? | [30 empty] | 89 | 100
|  |  | 31 | 1800 | 6x300 | 1800 | #NAME? | [30 empty] | 90 | 100
|  |  | Résultat en mm² |  |  |  | #NAME? | [30 empty] | 91 | 100
[38 empty] | 92 | 100
|  |  | Résult, forçage |  | 1 | [32 empty] | 93 | 100
|  |  | Résult, forçage |  | 2.5 |  | 4 | [30 empty] | 94 | 100
[38 empty] | 95 | 100
[38 empty] | 96 | 100
[38 empty] | 97 | 100
[38 empty] | 98 | 100
Ne pas effacer les lignes : FORMULES ET VALEURS | [37 empty] | 99 | 100
[38 empty] | 100 | 100
[38 empty] | 101 | 125
[38 empty] | 102 | 125
[5 empty] | http://volta.electricite.free.fr | [32 empty] | 103 | 125
[38 empty] | 104 | 125
[38 empty] | 105 | 125
[38 empty] | 106 | 125
[38 empty] | 107 | 125
[38 empty] | 108 | 125
[38 empty] | 109 | 125
[38 empty] | 110 | 125
[38 empty] | 111 | 125
[38 empty] | 112 | 125
[38 empty] | 113 | 125
[38 empty] | 114 | 125
[38 empty] | 115 | 125
[38 empty] | 116 | 125
[38 empty] | 117 | 125
[38 empty] | 118 | 125
[38 empty] | 119 | 125
[38 empty] | 120 | 125
[38 empty] | 121 | 125
[38 empty] | 122 | 125
[38 empty] | 123 | 125
[38 empty] | 124 | 125
[38 empty] | 125 | 125
[38 empty] | 126 | 160
[38 empty] | 127 | 160
[38 empty] | 128 | 160
[38 empty] | 129 | 160
[38 empty] | 130 | 160
[38 empty] | 131 | 160
[38 empty] | 132 | 160
[38 empty] | 133 | 160
[38 empty] | 134 | 160
[38 empty] | 135 | 160
[38 empty] | 136 | 160
[38 empty] | 137 | 160
[38 empty] | 138 | 160
[38 empty] | 139 | 160
[38 empty] | 140 | 160
[38 empty] | 141 | 160
[38 empty] | 142 | 160
[38 empty] | 143 | 160
[38 empty] | 144 | 160
[38 empty] | 145 | 160
[38 empty] | 146 | 160
[38 empty] | 147 | 160
[38 empty] | 148 | 160
[38 empty] | 149 | 160
[38 empty] | 150 | 160
[38 empty] | 151 | 160
[38 empty] | 152 | 160
[38 empty] | 153 | 160
[38 empty] | 154 | 160
[38 empty] | 155 | 160
[38 empty] | 156 | 160
[38 empty] | 157 | 160
[38 empty] | 158 | 160
[38 empty] | 159 | 160
[38 empty] | 160 | 160
[38 empty] | 161 | 200
[38 empty] | 162 | 200
[38 empty] | 163 | 200
[38 empty] | 164 | 200
[38 empty] | 165 | 200
[38 empty] | 166 | 200
[38 empty] | 167 | 200
[38 empty] | 168 | 200
[38 empty] | 169 | 200
[38 empty] | 170 | 200
[38 empty] | 171 | 200
[38 empty] | 172 | 200
[38 empty] | 173 | 200
[38 empty] | 174 | 200
[38 empty] | 175 | 200
[38 empty] | 176 | 200
[38 empty] | 177 | 200
[38 empty] | 178 | 200
[38 empty] | 179 | 200
[38 empty] | 180 | 200
[38 empty] | 181 | 200
[38 empty] | 182 | 200
[38 empty] | 183 | 200
[38 empty] | 184 | 200
[38 empty] | 185 | 200
[38 empty] | 186 | 200
[38 empty] | 187 | 200
[38 empty] | 188 | 200
[38 empty] | 189 | 200
[38 empty] | 190 | 200
[38 empty] | 191 | 200
[38 empty] | 192 | 200
[38 empty] | 193 | 200
[38 empty] | 194 | 200
[38 empty] | 195 | 200
[38 empty] | 196 | 200
[38 empty] | 197 | 200
[38 empty] | 198 | 200
[38 empty] | 199 | 200
[38 empty] | 200 | 200
[38 empty] | 201 | 250
[38 empty] | 202 | 250
[38 empty] | 203 | 250
[38 empty] | 204 | 250
[38 empty] | 205 | 250
[38 empty] | 206 | 250
[38 empty] | 207 | 250
[38 empty] | 208 | 250
[38 empty] | 209 | 250
[38 empty] | 210 | 250
[38 empty] | 211 | 250
[38 empty] | 212 | 250
[38 empty] | 213 | 250
Ne pas effacer les lignes : FORMULES ET VALEURS | [37 empty] | 214 | 250
[38 empty] | 215 | 250
[38 empty] | 216 | 250
[38 empty] | 217 | 250
[38 empty] | 218 | 250
[38 empty] | 219 | 250
[38 empty] | 220 | 250
[38 empty] | 221 | 250
[38 empty] | 222 | 250
[38 empty] | 223 | 250
[38 empty] | 224 | 250
[38 empty] | 225 | 250
[38 empty] | 226 | 250
[38 empty] | 227 | 250
[38 empty] | 228 | 250
[38 empty] | 229 | 250
[38 empty] | 230 | 250
[38 empty] | 231 | 250
[38 empty] | 232 | 250
[38 empty] | 233 | 250
[38 empty] | 234 | 250
[38 empty] | 235 | 250
[38 empty] | 236 | 250
[38 empty] | 237 | 250
[38 empty] | 238 | 250
[38 empty] | 239 | 250
[38 empty] | 240 | 250
[38 empty] | 241 | 250
[38 empty] | 242 | 250
[38 empty] | 243 | 250
[38 empty] | 244 | 250
[38 empty] | 245 | 250
[38 empty] | 246 | 250
[38 empty] | 247 | 250
[38 empty] | 248 | 250
[38 empty] | 249 | 250
[38 empty] | 250 | 250
[38 empty] | 251 | 320
[38 empty] | 252 | 320
[38 empty] | 253 | 320
[38 empty] | 254 | 320
[38 empty] | 255 | 320
[38 empty] | 256 | 320
[38 empty] | 257 | 320
[38 empty] | 258 | 320
[38 empty] | 259 | 320
[38 empty] | 260 | 320
[38 empty] | 261 | 320
[38 empty] | 262 | 320
[38 empty] | 263 | 320
[38 empty] | 264 | 320
[38 empty] | 265 | 320
[38 empty] | 266 | 320
[38 empty] | 267 | 320
[38 empty] | 268 | 320
Ne pas effacer les lignes : FORMULES ET VALEURS | [37 empty] | 269 | 320
[38 empty] | 270 | 320
[38 empty] | 271 | 320
[38 empty] | 272 | 320
[38 empty] | 273 | 320
[38 empty] | 274 | 320
[38 empty] | 275 | 320
[38 empty] | 276 | 320
[38 empty] | 277 | 320
[38 empty] | 278 | 320
[38 empty] | 279 | 320
[38 empty] | 280 | 320
[38 empty] | 281 | 320
[38 empty] | 282 | 320
[38 empty] | 283 | 320
[38 empty] | 284 | 320
[38 empty] | 285 | 320
[38 empty] | 286 | 320
[38 empty] | 287 | 320
[38 empty] | 288 | 320
[38 empty] | 289 | 320
[38 empty] | 290 | 320
[38 empty] | 291 | 320
[38 empty] | 292 | 320
[38 empty] | 293 | 320
[38 empty] | 294 | 320
[38 empty] | 295 | 320
[38 empty] | 296 | 320
[38 empty] | 297 | 320
[38 empty] | 298 | 320
[38 empty] | 299 | 320
[38 empty] | 300 | 320
[38 empty] | 301 | 320
[38 empty] | 302 | 320
[38 empty] | 303 | 320
[38 empty] | 304 | 320
[38 empty] | 305 | 320
[38 empty] | 306 | 320
[38 empty] | 307 | 320
[38 empty] | 308 | 320
[38 empty] | 309 | 320
[38 empty] | 310 | 320
[38 empty] | 311 | 320
[38 empty] | 312 | 320
[38 empty] | 313 | 320
[38 empty] | 314 | 320
[38 empty] | 315 | 320
[38 empty] | 316 | 320
[38 empty] | 317 | 320
[38 empty] | 318 | 320
[38 empty] | 319 | 320
[38 empty] | 320 | 320
[38 empty] | 321 | 400
[38 empty] | 322 | 400
[38 empty] | 323 | 400
[38 empty] | 324 | 400
[38 empty] | 325 | 400
[38 empty] | 326 | 400
[38 empty] | 327 | 400
[38 empty] | 328 | 400
[38 empty] | 329 | 400
[38 empty] | 330 | 400
[38 empty] | 331 | 400
[38 empty] | 332 | 400
[38 empty] | 333 | 400
[38 empty] | 334 | 400
[38 empty] | 335 | 400
[38 empty] | 336 | 400
[38 empty] | 337 | 400
[38 empty] | 338 | 400
[38 empty] | 339 | 400
[38 empty] | 340 | 400
[38 empty] | 341 | 400
[38 empty] | 342 | 400
[38 empty] | 343 | 400
[38 empty] | 344 | 400
[38 empty] | 345 | 400
[38 empty] | 346 | 400
[38 empty] | 347 | 400
[38 empty] | 348 | 400
[38 empty] | 349 | 400
[38 empty] | 350 | 400
[38 empty] | 351 | 400
[38 empty] | 352 | 400
[38 empty] | 353 | 400
[38 empty] | 354 | 400
[38 empty] | 355 | 400
[38 empty] | 356 | 400
[38 empty] | 357 | 400
[38 empty] | 358 | 400
[38 empty] | 359 | 400
[38 empty] | 360 | 400
[38 empty] | 361 | 400
[38 empty] | 362 | 400
[38 empty] | 363 | 400
[38 empty] | 364 | 400
[38 empty] | 365 | 400
[38 empty] | 366 | 400
[38 empty] | 367 | 400
[38 empty] | 368 | 400
[38 empty] | 369 | 400
[38 empty] | 370 | 400
[38 empty] | 371 | 400
[38 empty] | 372 | 400
[38 empty] | 373 | 400
[38 empty] | 374 | 400
[38 empty] | 375 | 400
[38 empty] | 376 | 400
[38 empty] | 377 | 400
[38 empty] | 378 | 400
[38 empty] | 379 | 400
[38 empty] | 380 | 400
[38 empty] | 381 | 400
[38 empty] | 382 | 400
[38 empty] | 383 | 400
[38 empty] | 384 | 400
[38 empty] | 385 | 400
[38 empty] | 386 | 400
[38 empty] | 387 | 400
[38 empty] | 388 | 400
[38 empty] | 389 | 400
[38 empty] | 390 | 400
[38 empty] | 391 | 400
[38 empty] | 392 | 400
[38 empty] | 393 | 400
[38 empty] | 394 | 400
[38 empty] | 395 | 400
[38 empty] | 396 | 400
[38 empty] | 397 | 400
[38 empty] | 398 | 400
[38 empty] | 399 | 400
[38 empty] | 400 | 400
[38 empty] | 401 | 500
[38 empty] | 402 | 500
[38 empty] | 403 | 500
[38 empty] | 404 | 500
[38 empty] | 405 | 500
[38 empty] | 406 | 500
[38 empty] | 407 | 500
[38 empty] | 408 | 500
[38 empty] | 409 | 500
[38 empty] | 410 | 500
[38 empty] | 411 | 500
[38 empty] | 412 | 500
[38 empty] | 413 | 500
[38 empty] | 414 | 500
[38 empty] | 415 | 500
[38 empty] | 416 | 500
[38 empty] | 417 | 500
[38 empty] | 418 | 500
[38 empty] | 419 | 500
[38 empty] | 420 | 500
[38 empty] | 421 | 500
[38 empty] | 422 | 500
[38 empty] | 423 | 500
[38 empty] | 424 | 500
[38 empty] | 425 | 500
[38 empty] | 426 | 500
[38 empty] | 427 | 500
[38 empty] | 428 | 500
[38 empty] | 429 | 500
[38 empty] | 430 | 500
[38 empty] | 431 | 500
[38 empty] | 432 | 500
[38 empty] | 433 | 500
[38 empty] | 434 | 500
[38 empty] | 435 | 500
[38 empty] | 436 | 500
[38 empty] | 437 | 500
[38 empty] | 438 | 500
[38 empty] | 439 | 500
[38 empty] | 440 | 500
[38 empty] | 441 | 500
[38 empty] | 442 | 500
[38 empty] | 443 | 500
[38 empty] | 444 | 500
[38 empty] | 445 | 500
[38 empty] | 446 | 500
[38 empty] | 447 | 500
[38 empty] | 448 | 500
[38 empty] | 449 | 500
[38 empty] | 450 | 500
[38 empty] | 451 | 500
[38 empty] | 452 | 500
[38 empty] | 453 | 500
[38 empty] | 454 | 500
[38 empty] | 455 | 500
[38 empty] | 456 | 500
[38 empty] | 457 | 500
[38 empty] | 458 | 500
[38 empty] | 459 | 500
[38 empty] | 460 | 500
[38 empty] | 461 | 500
[38 empty] | 462 | 500
[38 empty] | 463 | 500
[38 empty] | 464 | 500
[38 empty] | 465 | 500
[38 empty] | 466 | 500
[38 empty] | 467 | 500
[38 empty] | 468 | 500
[38 empty] | 469 | 500
[38 empty] | 470 | 500
[38 empty] | 471 | 500
[38 empty] | 472 | 500
[38 empty] | 473 | 500
[38 empty] | 474 | 500
[38 empty] | 475 | 500
[38 empty] | 476 | 500
[38 empty] | 477 | 500
[38 empty] | 478 | 500
[38 empty] | 479 | 500
[38 empty] | 480 | 500
[38 empty] | 481 | 500
[38 empty] | 482 | 500
[38 empty] | 483 | 500
[38 empty] | 484 | 500
[38 empty] | 485 | 500
[38 empty] | 486 | 500
[38 empty] | 487 | 500
[38 empty] | 488 | 500
[38 empty] | 489 | 500
[38 empty] | 490 | 500
[38 empty] | 491 | 500
[38 empty] | 492 | 500
[38 empty] | 493 | 500
[38 empty] | 494 | 500
[38 empty] | 495 | 500
[38 empty] | 496 | 500
[38 empty] | 497 | 500
[38 empty] | 498 | 500
[38 empty] | 499 | 500
[38 empty] | 500 | 500
[38 empty] | 501 | 630
[38 empty] | 502 | 630
[38 empty] | 503 | 630
[38 empty] | 504 | 630
[38 empty] | 505 | 630
[38 empty] | 506 | 630
[38 empty] | 507 | 630
[38 empty] | 508 | 630
[38 empty] | 509 | 630
[38 empty] | 510 | 630
[38 empty] | 511 | 630
[38 empty] | 512 | 630
[38 empty] | 513 | 630
[38 empty] | 514 | 630
[38 empty] | 515 | 630
[38 empty] | 516 | 630
[38 empty] | 517 | 630
[38 empty] | 518 | 630
[38 empty] | 519 | 630
[38 empty] | 520 | 630
[38 empty] | 521 | 630
[38 empty] | 522 | 630
[38 empty] | 523 | 630
[38 empty] | 524 | 630
[38 empty] | 525 | 630
[38 empty] | 526 | 630
[38 empty] | 527 | 630
[38 empty] | 528 | 630
[38 empty] | 529 | 630
[38 empty] | 530 | 630
[38 empty] | 531 | 630
[38 empty] | 532 | 630
[38 empty] | 533 | 630
[38 empty] | 534 | 630
[38 empty] | 535 | 630
[38 empty] | 536 | 630
[38 empty] | 537 | 630
[38 empty] | 538 | 630
[38 empty] | 539 | 630
[38 empty] | 540 | 630
[38 empty] | 541 | 630
[38 empty] | 542 | 630
[38 empty] | 543 | 630
[38 empty] | 544 | 630
[38 empty] | 545 | 630
[38 empty] | 546 | 630
[38 empty] | 547 | 630
[38 empty] | 548 | 630
[38 empty] | 549 | 630
[38 empty] | 550 | 630
[38 empty] | 551 | 630
[38 empty] | 552 | 630
[38 empty] | 553 | 630
[38 empty] | 554 | 630
[38 empty] | 555 | 630
[38 empty] | 556 | 630
[38 empty] | 557 | 630
[38 empty] | 558 | 630
[38 empty] | 559 | 630
[38 empty] | 560 | 630
[38 empty] | 561 | 800
[38 empty] | 562 | 800
[38 empty] | 563 | 800
[38 empty] | 564 | 800
[38 empty] | 565 | 800
[38 empty] | 566 | 800
[38 empty] | 567 | 800
[38 empty] | 568 | 800
[38 empty] | 569 | 800
[38 empty] | 570 | 800
[38 empty] | 571 | 800
[38 empty] | 572 | 800
[38 empty] | 573 | 800
[38 empty] | 574 | 800
[38 empty] | 575 | 800
[38 empty] | 576 | 800
[38 empty] | 577 | 800
[38 empty] | 578 | 800
[38 empty] | 579 | 800
[38 empty] | 580 | 800
[38 empty] | 581 | 800
[38 empty] | 582 | 800
[38 empty] | 583 | 800
[38 empty] | 584 | 800
[38 empty] | 585 | 800
[38 empty] | 586 | 800
[38 empty] | 587 | 800
[38 empty] | 588 | 800
[38 empty] | 589 | 800
[38 empty] | 590 | 800
[38 empty] | 591 | 800
[38 empty] | 592 | 800
[38 empty] | 593 | 800
[38 empty] | 594 | 800
[38 empty] | 595 | 800
[38 empty] | 596 | 800
[38 empty] | 597 | 800
[38 empty] | 598 | 800
[38 empty] | 599 | 800
[38 empty] | 600 | 800
[38 empty] | 601 | 800
[38 empty] | 602 | 800
[38 empty] | 603 | 800
[38 empty] | 604 | 800
[38 empty] | 605 | 800
[38 empty] | 606 | 800
[38 empty] | 607 | 800
[38 empty] | 608 | 800
[38 empty] | 609 | 800
[38 empty] | 610 | 800
[38 empty] | 611 | 800
[38 empty] | 612 | 800
[38 empty] | 613 | 800
[38 empty] | 614 | 800
[38 empty] | 615 | 800
[38 empty] | 616 | 800
[38 empty] | 617 | 800
[38 empty] | 618 | 800
[38 empty] | 619 | 800
[38 empty] | 620 | 800
[38 empty] | 621 | 800
[38 empty] | 622 | 800
[38 empty] | 623 | 800
[38 empty] | 624 | 800
[38 empty] | 625 | 800
[38 empty] | 626 | 800
[38 empty] | 627 | 800
[38 empty] | 628 | 800
[38 empty] | 629 | 800
[38 empty] | 630 | 800
[38 empty] | 631 | 800
[38 empty] | 632 | 800
[38 empty] | 633 | 800
[38 empty] | 634 | 800
[38 empty] | 635 | 800
[38 empty] | 636 | 800
[38 empty] | 637 | 800
[38 empty] | 638 | 800
[38 empty] | 639 | 800
[38 empty] | 640 | 800
[38 empty] | 641 | 800
[38 empty] | 642 | 800
[38 empty] | 643 | 800
[38 empty] | 644 | 800
[38 empty] | 645 | 800
[38 empty] | 646 | 800
[38 empty] | 647 | 800
[38 empty] | 648 | 800
[38 empty] | 649 | 800
[38 empty] | 650 | 800
[38 empty] | 651 | 800
[38 empty] | 652 | 800
[38 empty] | 653 | 800
[38 empty] | 654 | 800
[38 empty] | 655 | 800
[38 empty] | 656 | 800
[38 empty] | 657 | 800
[38 empty] | 658 | 800
[38 empty] | 659 | 800
[38 empty] | 660 | 800
[38 empty] | 661 | 800
[38 empty] | 662 | 800
[38 empty] | 663 | 800
[38 empty] | 664 | 800
[38 empty] | 665 | 800
[38 empty] | 666 | 800
[38 empty] | 667 | 800
[38 empty] | 668 | 800
[38 empty] | 669 | 800
[38 empty] | 670 | 800
[38 empty] | 671 | 800
[38 empty] | 672 | 800
[38 empty] | 673 | 800
[38 empty] | 674 | 800
[38 empty] | 675 | 800
[38 empty] | 676 | 800
[38 empty] | 677 | 800
[38 empty] | 678 | 800
[38 empty] | 679 | 800
[38 empty] | 680 | 800
[38 empty] | 681 | 800
[38 empty] | 682 | 800
[38 empty] | 683 | 800
[38 empty] | 684 | 800
[38 empty] | 685 | 800
[38 empty] | 686 | 800
[38 empty] | 687 | 800
[38 empty] | 688 | 800
[38 empty] | 689 | 800
[38 empty] | 690 | 800
[38 empty] | 691 | 800
[38 empty] | 692 | 800
[38 empty] | 693 | 800
[38 empty] | 694 | 800
[38 empty] | 695 | 800
[38 empty] | 696 | 800
[38 empty] | 697 | 800
[38 empty] | 698 | 800
[38 empty] | 699 | 800
[38 empty] | 700 | 800
[38 empty] | 701 | 800
[38 empty] | 702 | 800
[38 empty] | 703 | 800
[38 empty] | 704 | 800
[38 empty] | 705 | 800
[38 empty] | 706 | 800
[38 empty] | 707 | 800
[38 empty] | 708 | 800
[38 empty] | 709 | 800
[38 empty] | 710 | 800
[38 empty] | 711 | 800
[38 empty] | 712 | 800
[38 empty] | 713 | 800
[38 empty] | 714 | 800
[38 empty] | 715 | 800
[38 empty] | 716 | 800
[38 empty] | 717 | 800
[38 empty] | 718 | 800
[38 empty] | 719 | 800
[38 empty] | 720 | 800
[38 empty] | 721 | 800
[38 empty] | 722 | 800
[38 empty] | 723 | 800
[38 empty] | 724 | 800
[38 empty] | 725 | 800
[38 empty] | 726 | 800
[38 empty] | 727 | 800
[38 empty] | 728 | 800
[38 empty] | 729 | 800
[38 empty] | 730 | 800
[38 empty] | 731 | 800
[38 empty] | 732 | 800
[38 empty] | 733 | 800
[38 empty] | 734 | 800
[38 empty] | 735 | 800
[38 empty] | 736 | 800
[38 empty] | 737 | 800
[38 empty] | 738 | 800
[38 empty] | 739 | 800
[38 empty] | 740 | 800
[38 empty] | 741 | 800
[38 empty] | 742 | 800
[38 empty] | 743 | 800
[38 empty] | 744 | 800
[38 empty] | 745 | 800
[38 empty] | 746 | 800
[38 empty] | 747 | 800
[38 empty] | 748 | 800
[38 empty] | 749 | 800
[38 empty] | 750 | 800
[38 empty] | 751 | 800
[38 empty] | 752 | 800
[38 empty] | 753 | 800
[38 empty] | 754 | 800
[38 empty] | 755 | 800
[38 empty] | 756 | 800
[38 empty] | 757 | 800
[38 empty] | 758 | 800
[38 empty] | 759 | 800
[38 empty] | 760 | 800
[38 empty] | 761 | 800
[38 empty] | 762 | 800
[38 empty] | 763 | 800
[38 empty] | 764 | 800
[38 empty] | 765 | 800
[38 empty] | 766 | 800
[38 empty] | 767 | 800
[38 empty] | 768 | 800
[38 empty] | 769 | 800
[38 empty] | 770 | 800
[38 empty] | 771 | 800
[38 empty] | 772 | 800
[38 empty] | 773 | 800
[38 empty] | 774 | 800
[38 empty] | 775 | 800
[38 empty] | 776 | 800
[38 empty] | 777 | 800
[38 empty] | 778 | 800
[38 empty] | 779 | 800
[38 empty] | 780 | 800
[38 empty] | 781 | 800
[38 empty] | 782 | 800
[38 empty] | 783 | 800
[38 empty] | 784 | 800
[38 empty] | 785 | 800
[38 empty] | 786 | 800
[38 empty] | 787 | 800
[38 empty] | 788 | 800
[38 empty] | 789 | 800
[38 empty] | 790 | 800
[38 empty] | 791 | 800
[38 empty] | 792 | 800
[38 empty] | 793 | 800
[38 empty] | 794 | 800
[38 empty] | 795 | 800
[38 empty] | 796 | 800
[38 empty] | 797 | 800
[38 empty] | 798 | 800
[38 empty] | 799 | 800
[38 empty] | 800 | 800
[38 empty] | 801 | 1000
[38 empty] | 802 | 1000
[38 empty] | 803 | 1000
[38 empty] | 804 | 1000
[38 empty] | 805 | 1000
[38 empty] | 806 | 1000
[38 empty] | 807 | 1000
[38 empty] | 808 | 1000
[38 empty] | 809 | 1000
[38 empty] | 810 | 1000
[38 empty] | 811 | 1000
[38 empty] | 812 | 1000
[38 empty] | 813 | 1000
[38 empty] | 814 | 1000
[38 empty] | 815 | 1000
[38 empty] | 816 | 1000
[38 empty] | 817 | 1000
[38 empty] | 818 | 1000
[38 empty] | 819 | 1000
[38 empty] | 820 | 1000
[38 empty] | 821 | 1000
[38 empty] | 822 | 1000
[38 empty] | 823 | 1000
[38 empty] | 824 | 1000
[38 empty] | 825 | 1000
[38 empty] | 826 | 1000
[38 empty] | 827 | 1000
[38 empty] | 828 | 1000
[38 empty] | 829 | 1000
[38 empty] | 830 | 1000
[38 empty] | 831 | 1000
[38 empty] | 832 | 1000
[38 empty] | 833 | 1000
[38 empty] | 834 | 1000
[38 empty] | 835 | 1000
[38 empty] | 836 | 1000
[38 empty] | 837 | 1000
[38 empty] | 838 | 1000
[38 empty] | 839 | 1000
[38 empty] | 840 | 1000
[38 empty] | 841 | 1000
[38 empty] | 842 | 1000
[38 empty] | 843 | 1000
[38 empty] | 844 | 1000
[38 empty] | 845 | 1000
[38 empty] | 846 | 1000
[38 empty] | 847 | 1000
[38 empty] | 848 | 1000
[38 empty] | 849 | 1000
[38 empty] | 850 | 1000
[38 empty] | 851 | 1000
[38 empty] | 852 | 1000
[38 empty] | 853 | 1000
[38 empty] | 854 | 1000
[38 empty] | 855 | 1000
[38 empty] | 856 | 1000
[38 empty] | 857 | 1000
[38 empty] | 858 | 1000
[38 empty] | 859 | 1000
[38 empty] | 860 | 1000
[38 empty] | 861 | 1000
[38 empty] | 862 | 1000
[38 empty] | 863 | 1000
[38 empty] | 864 | 1000
[38 empty] | 865 | 1000
[38 empty] | 866 | 1000
[38 empty] | 867 | 1000
[38 empty] | 868 | 1000
[38 empty] | 869 | 1000
[38 empty] | 870 | 1000
[38 empty] | 871 | 1000
[38 empty] | 872 | 1000
[38 empty] | 873 | 1000
[38 empty] | 874 | 1000
[38 empty] | 875 | 1000
[38 empty] | 876 | 1000
[38 empty] | 877 | 1000
[38 empty] | 878 | 1000
[38 empty] | 879 | 1000
[38 empty] | 880 | 1000
[38 empty] | 881 | 1000
[38 empty] | 882 | 1000
[38 empty] | 883 | 1000
[38 empty] | 884 | 1000
[38 empty] | 885 | 1000
[38 empty] | 886 | 1000
[38 empty] | 887 | 1000
[38 empty] | 888 | 1000
[38 empty] | 889 | 1000
[38 empty] | 890 | 1000
[38 empty] | 891 | 1000
[38 empty] | 892 | 1000
[38 empty] | 893 | 1000
[38 empty] | 894 | 1000
[38 empty] | 895 | 1000
[38 empty] | 896 | 1000
[38 empty] | 897 | 1000
[38 empty] | 898 | 1000
[38 empty] | 899 | 1000
[38 empty] | 900 | 1000
[38 empty] | 901 | 1000
[38 empty] | 902 | 1000
[38 empty] | 903 | 1000
[38 empty] | 904 | 1000
[38 empty] | 905 | 1000
[38 empty] | 906 | 1000
[38 empty] | 907 | 1000
[38 empty] | 908 | 1000
[38 empty] | 909 | 1000
[38 empty] | 910 | 1000
[38 empty] | 911 | 1000
[38 empty] | 912 | 1000
[38 empty] | 913 | 1000
[38 empty] | 914 | 1000
[38 empty] | 915 | 1000
[38 empty] | 916 | 1000
[38 empty] | 917 | 1000
[38 empty] | 918 | 1000
[38 empty] | 919 | 1000
[38 empty] | 920 | 1000
[38 empty] | 921 | 1000
[38 empty] | 922 | 1000
[38 empty] | 923 | 1000
[38 empty] | 924 | 1000
[38 empty] | 925 | 1000
[38 empty] | 926 | 1000
[38 empty] | 927 | 1000
[38 empty] | 928 | 1000
[38 empty] | 929 | 1000
[38 empty] | 930 | 1000
[38 empty] | 931 | 1000
[38 empty] | 932 | 1000
[38 empty] | 933 | 1000
[38 empty] | 934 | 1000
[38 empty] | 935 | 1000
[38 empty] | 936 | 1000
[38 empty] | 937 | 1000
[38 empty] | 938 | 1000
[38 empty] | 939 | 1000
[38 empty] | 940 | 1000
[38 empty] | 941 | 1000
[38 empty] | 942 | 1000
[38 empty] | 943 | 1000
[38 empty] | 944 | 1000
[38 empty] | 945 | 1000
[38 empty] | 946 | 1000
[38 empty] | 947 | 1000
[38 empty] | 948 | 1000
[38 empty] | 949 | 1000
[38 empty] | 950 | 1000
[38 empty] | 951 | 1000
[38 empty] | 952 | 1000
[38 empty] | 953 | 1000
[38 empty] | 954 | 1000
[38 empty] | 955 | 1000
[38 empty] | 956 | 1000
[38 empty] | 957 | 1000
[38 empty] | 958 | 1000
[38 empty] | 959 | 1000
[38 empty] | 960 | 1000
[38 empty] | 961 | 1000
[38 empty] | 962 | 1000
[38 empty] | 963 | 1000
[38 empty] | 964 | 1000
[38 empty] | 965 | 1000
[38 empty] | 966 | 1000
[38 empty] | 967 | 1000
[38 empty] | 968 | 1000
[38 empty] | 969 | 1000
[38 empty] | 970 | 1000
[38 empty] | 971 | 1000
[38 empty] | 972 | 1000
[38 empty] | 973 | 1000
[38 empty] | 974 | 1000
[38 empty] | 975 | 1000
[38 empty] | 976 | 1000
[38 empty] | 977 | 1000
[38 empty] | 978 | 1000
[38 empty] | 979 | 1000
[38 empty] | 980 | 1000
[38 empty] | 981 | 1000
[38 empty] | 982 | 1000
[38 empty] | 983 | 1000
[38 empty] | 984 | 1000
[38 empty] | 985 | 1000
[38 empty] | 986 | 1000
[38 empty] | 987 | 1000
[38 empty] | 988 | 1000
[38 empty] | 989 | 1000
[38 empty] | 990 | 1000
[38 empty] | 991 | 1000
[38 empty] | 992 | 1000
[38 empty] | 993 | 1000
[38 empty] | 994 | 1000
[38 empty] | 995 | 1000
[38 empty] | 996 | 1000
[38 empty] | 997 | 1000
[38 empty] | 998 | 1000
[38 empty] | 999 | 1000
[38 empty] | 1000 | 1000
[38 empty] | 1001 | 1250
[38 empty] | 1002 | 1250
[38 empty] | 1003 | 1250
[38 empty] | 1004 | 1250
[38 empty] | 1005 | 1250
[38 empty] | 1006 | 1250
[38 empty] | 1007 | 1250
[38 empty] | 1008 | 1250
[38 empty] | 1009 | 1250
[38 empty] | 1010 | 1250
[38 empty] | 1011 | 1250
[38 empty] | 1012 | 1250
[38 empty] | 1013 | 1250
[38 empty] | 1014 | 1250
[38 empty] | 1015 | 1250
[38 empty] | 1016 | 1250
[38 empty] | 1017 | 1250
[38 empty] | 1018 | 1250
[38 empty] | 1019 | 1250
[38 empty] | 1020 | 1250
[38 empty] | 1021 | 1250
[38 empty] | 1022 | 1250
[38 empty] | 1023 | 1250
[38 empty] | 1024 | 1250
[38 empty] | 1025 | 1250
[38 empty] | 1026 | 1250
[38 empty] | 1027 | 1250
[38 empty] | 1028 | 1250
[38 empty] | 1029 | 1250
[38 empty] | 1030 | 1250
[38 empty] | 1031 | 1250
[38 empty] | 1032 | 1250
[38 empty] | 1033 | 1250
[38 empty] | 1034 | 1250
[38 empty] | 1035 | 1250
[38 empty] | 1036 | 1250
[38 empty] | 1037 | 1250
[38 empty] | 1038 | 1250
[38 empty] | 1039 | 1250
[38 empty] | 1040 | 1250
[38 empty] | 1041 | 1250
[38 empty] | 1042 | 1250
[38 empty] | 1043 | 1250
[38 empty] | 1044 | 1250
[38 empty] | 1045 | 1250
[38 empty] | 1046 | 1250
[38 empty] | 1047 | 1250
[38 empty] | 1048 | 1250
[38 empty] | 1049 | 1250
[38 empty] | 1050 | 1250
[38 empty] | 1051 | 1250
[38 empty] | 1052 | 1250
[38 empty] | 1053 | 1250
[38 empty] | 1054 | 1250
[38 empty] | 1055 | 1250
[38 empty] | 1056 | 1250
[38 empty] | 1057 | 1250
[38 empty] | 1058 | 1250
[38 empty] | 1059 | 1250
[38 empty] | 1060 | 1250
[38 empty] | 1061 | 1250
[38 empty] | 1062 | 1250
[38 empty] | 1063 | 1250
[38 empty] | 1064 | 1250
[38 empty] | 1065 | 1250
[38 empty] | 1066 | 1250
[38 empty] | 1067 | 1250
[38 empty] | 1068 | 1250
[38 empty] | 1069 | 1250
[38 empty] | 1070 | 1250
[38 empty] | 1071 | 1250
[38 empty] | 1072 | 1250
[38 empty] | 1073 | 1250
[38 empty] | 1074 | 1250
[38 empty] | 1075 | 1250
[38 empty] | 1076 | 1250
[38 empty] | 1077 | 1250
[38 empty] | 1078 | 1250
[38 empty] | 1079 | 1250
[38 empty] | 1080 | 1250
[38 empty] | 1081 | 1250
[38 empty] | 1082 | 1250
[38 empty] | 1083 | 1250
[38 empty] | 1084 | 1250
[38 empty] | 1085 | 1250
[38 empty] | 1086 | 1250
[38 empty] | 1087 | 1250
[38 empty] | 1088 | 1250
[38 empty] | 1089 | 1250
[38 empty] | 1090 | 1250
[38 empty] | 1091 | 1250
[38 empty] | 1092 | 1250
[38 empty] | 1093 | 1250
[38 empty] | 1094 | 1250
[38 empty] | 1095 | 1250
[38 empty] | 1096 | 1250
[38 empty] | 1097 | 1250
[38 empty] | 1098 | 1250
[38 empty] | 1099 | 1250
[38 empty] | 1100 | 1250
[38 empty] | 1101 | 1250
[38 empty] | 1102 | 1250
[38 empty] | 1103 | 1250
[38 empty] | 1104 | 1250
[38 empty] | 1105 | 1250
[38 empty] | 1106 | 1250
[38 empty] | 1107 | 1250
[38 empty] | 1108 | 1250
[38 empty] | 1109 | 1250
[38 empty] | 1110 | 1250
[38 empty] | 1111 | 1250
[38 empty] | 1112 | 1250
[38 empty] | 1113 | 1250
[38 empty] | 1114 | 1250
[38 empty] | 1115 | 1250
[38 empty] | 1116 | 1250
[38 empty] | 1117 | 1250
[38 empty] | 1118 | 1250
[38 empty] | 1119 | 1250
[38 empty] | 1120 | 1250
[38 empty] | 1121 | 1250
[38 empty] | 1122 | 1250
[38 empty] | 1123 | 1250
[38 empty] | 1124 | 1250
[38 empty] | 1125 | 1250
[38 empty] | 1126 | 1250
[38 empty] | 1127 | 1250
[38 empty] | 1128 | 1250
[38 empty] | 1129 | 1250
[38 empty] | 1130 | 1250
[38 empty] | 1131 | 1250
[38 empty] | 1132 | 1250
[38 empty] | 1133 | 1250
[38 empty] | 1134 | 1250
[38 empty] | 1135 | 1250
[38 empty] | 1136 | 1250
[38 empty] | 1137 | 1250
[38 empty] | 1138 | 1250
[38 empty] | 1139 | 1250
[38 empty] | 1140 | 1250
[38 empty] | 1141 | 1250
[38 empty] | 1142 | 1250
[38 empty] | 1143 | 1250
[38 empty] | 1144 | 1250
[38 empty] | 1145 | 1250
[38 empty] | 1146 | 1250
[38 empty] | 1147 | 1250
[38 empty] | 1148 | 1250
[38 empty] | 1149 | 1250
[38 empty] | 1150 | 1250
[38 empty] | 1151 | 1250
[38 empty] | 1152 | 1250
[38 empty] | 1153 | 1250
[38 empty] | 1154 | 1250
[38 empty] | 1155 | 1250
[38 empty] | 1156 | 1250
[38 empty] | 1157 | 1250
[38 empty] | 1158 | 1250
[38 empty] | 1159 | 1250
[38 empty] | 1160 | 1250
[38 empty] | 1161 | 1250
[38 empty] | 1162 | 1250
[38 empty] | 1163 | 1250
[38 empty] | 1164 | 1250
[38 empty] | 1165 | 1250
[38 empty] | 1166 | 1250
[38 empty] | 1167 | 1250
[38 empty] | 1168 | 1250
[38 empty] | 1169 | 1250
[38 empty] | 1170 | 1250
[38 empty] | 1171 | 1250
[38 empty] | 1172 | 1250
[38 empty] | 1173 | 1250
[38 empty] | 1174 | 1250
[38 empty] | 1175 | 1250
[38 empty] | 1176 | 1250
[38 empty] | 1177 | 1250
[38 empty] | 1178 | 1250
[38 empty] | 1179 | 1250
[38 empty] | 1180 | 1250
[38 empty] | 1181 | 1250
[38 empty] | 1182 | 1250
[38 empty] | 1183 | 1250
[38 empty] | 1184 | 1250
[38 empty] | 1185 | 1250
[38 empty] | 1186 | 1250
[38 empty] | 1187 | 1250
[38 empty] | 1188 | 1250
[38 empty] | 1189 | 1250
[38 empty] | 1190 | 1250
[38 empty] | 1191 | 1250
[38 empty] | 1192 | 1250
[38 empty] | 1193 | 1250
[38 empty] | 1194 | 1250
[38 empty] | 1195 | 1250
[38 empty] | 1196 | 1250
[38 empty] | 1197 | 1250
[38 empty] | 1198 | 1250
[38 empty] | 1199 | 1250
[38 empty] | 1200 | 1250
[38 empty] | 1201 | 1250
[38 empty] | 1202 | 1250
[38 empty] | 1203 | 1250
[38 empty] | 1204 | 1250
[38 empty] | 1205 | 1250
[38 empty] | 1206 | 1250
[38 empty] | 1207 | 1250
[38 empty] | 1208 | 1250
[38 empty] | 1209 | 1250
[38 empty] | 1210 | 1250
[38 empty] | 1211 | 1250
[38 empty] | 1212 | 1250
[38 empty] | 1213 | 1250
[38 empty] | 1214 | 1250
[38 empty] | 1215 | 1250
[38 empty] | 1216 | 1250
[38 empty] | 1217 | 1250
[38 empty] | 1218 | 1250
[38 empty] | 1219 | 1250
[38 empty] | 1220 | 1250
[38 empty] | 1221 | 1250
[38 empty] | 1222 | 1250
[38 empty] | 1223 | 1250
[38 empty] | 1224 | 1250
[38 empty] | 1225 | 1250
[38 empty] | 1226 | 1250
[38 empty] | 1227 | 1250
[38 empty] | 1228 | 1250
[38 empty] | 1229 | 1250
[38 empty] | 1230 | 1250
[38 empty] | 1231 | 1250
[38 empty] | 1232 | 1250
[38 empty] | 1233 | 1250
[38 empty] | 1234 | 1250
[38 empty] | 1235 | 1250
[38 empty] | 1236 | 1250
[38 empty] | 1237 | 1250
[38 empty] | 1238 | 1250
[38 empty] | 1239 | 1250
[38 empty] | 1240 | 1250
[38 empty] | 1241 | 1250
[38 empty] | 1242 | 1250
[38 empty] | 1243 | 1250
[38 empty] | 1244 | 1250
[38 empty] | 1245 | 1250
[38 empty] | 1246 | 1250
[38 empty] | 1247 | 1250
[38 empty] | 1248 | 1250
[38 empty] | 1249 | 1250
[38 empty] | 1250 | 1250